



本环建表字〔2026〕46号
关于《本溪大唐100兆瓦共享储能220千伏送出工程环境影响报告表》的批复

国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司：
你公司报送的《本溪大唐100兆瓦共享储能220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第六次会议讨论同意，现批复如下：
一、工程位于本溪市溪湖区，线路自大唐储能220千伏升压站起，新建1回220千伏线路接至石桥子220千伏变电站。项目总投资2716万元，环保投资46万元，占总投资的1.7%。工程新建架空线路折单长度5.7千米。石桥子220千伏变电站扩建220千伏出线间隔1个；即新增户外GIS组合电器1组，避雷器3支。根据一次设备需要，配置相应二次设备。利用本工程新建的大唐储能升压站石桥子变220千伏线路架设2根48芯OPGW光缆，光缆路径长度为2×5.7千米。本项目临时占地33811.3m2，永久占地4048.7m2。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策。项目在依法办理自然资源、林草、交通、水利等相关部门手续，并依法完成拆迁工作后，在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工过程采取施工围挡100%标准、物料堆放100%覆盖、施工现场100%湿法作业、施工道路100%硬化、施工现场出入车辆100%冲洗、渣土运输车辆100%密闭运输等“六个百分之百”后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）浓度限值要求；施工期线路跨越水体时采用一档跨越方式，施工场地远离水体，施工人员生活污水依托附件居民点旱厕处理，定期清掏。施工废水经临时沉淀池（5m3）沉淀后回用于洒水抑尘，不外排；施工期噪声通过选用低噪声设备、合理安排施工进度、合理布局，设置隔声围挡、夜间禁止施工后，施工厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)相关限值要求；施工期产生的建筑垃圾送至市政部门指定地点处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。
（二）严格执行施工期生态保护措施。施工期合理规划、设计施工便道，材料运输过程中应充分利用现有公路，禁止随意砍伐树木等行为，对临时占用林地等表土进行剥离、分类存放和回填利用。施工完成后，对塔基施工区、牵张场地、施工道路等临时占地应尽快实施植被生态恢复，并加强抚育管理，对其他临时占地施工结束后恢复其原有占地类型。
（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声通过选用低噪声设备、吸声墙体、消声百叶窗、消声隔音门、厂房隔声等降噪措施后，石桥子变电站四周厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。新建线路周边噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。
（四）严格落实电磁环境防控措施。石桥子变电站220kV间隔扩建应在变电站内预留区域进行，不得新增主变压器等电磁环境污染源，应选用工频电场、工频磁场水平低的设备和附件，选用具有抗干扰能力的设备。项目投运后变电站厂界、输电线路沿线电场强度和磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。
（五）严格落实环境风险防控措施。
[bookmark: _GoBack]本项目输电线路环境影响评价范围内分布有居民住宅及养殖场等环境敏感目标，应在科学论证的基础上，优先采取充分避让或拆迁环境敏感目标、线缆局部地埋等施工方式，在充分开展公众参与、有效规避环境风险的前提下开展建设。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。安全生产项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），应当重新报批该项目环境影响文件。
五、本项目建设期及日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。


本溪市生态环境局
2026年8月xx日

（此件公开发布）

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、信驰工程顾问有限公司
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